| Pos. | Menge | Bezeichnung | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panel vision GM 3.0 construct Das Glas-Glas-Solarmodul aus der GM 3.0-Generation der SOLARWATT-Module für BIPV-Anwendungen. Entwickelt und produziert in Dresden, überzeugt durch Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität und ist das gerahmte 2+2mm Glas-Glas-Modul mit abZ (allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) deutschlandweit. Mechanischer Aufbau - Hervorragende anwendungsgerechte mechanische Eigenschaften durch symmetrischen Glas-Glas-Aufbau: kein Zellbruch möglich - Abmessungen L x B x D: 1.780±2 x 1.052±2 x 40±0.3 mm - Gewicht: ca. 25,5 kg - Deckmaterial: gehärtetes Solarglas mit Antireflex-Veredelung, 2 mm - Verkapselung: Solarzellen in Polymerverkapselung, transparent - Rückseitenmaterial: gehärtetes Solarglas, 2 mm - Rahmen: Aluminium, schwarz mit Hohlkammerprofil und Entwässerungsöffnungen, stabile 40 mm - Mechanische Belastbarkeit (nach IEC 61215): Soglast bis 3.600 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 5.400 Pa), Auflast bis 8.100 Pa (Sicherheitsfaktor 1,5; Testlast 12.150 Pa) - Belastbarkeit nach DIN 18008 als Verbundsicherheitsglas für verschiedenen Montagearten angegeben und nachgewiesen im statischen Bericht Elektrischer Aufbau - Solarzellen: 120 Stück, monokristallin, PERC-Technologie, 9BB, 22 – 23 % Wirkungsgrad, 166 x 83 mm - Anschlusstechnik: zentral, IP 67, 3 Bypass-Dioden, 2 Kabel 1,2 m / 4 mm², Stäubli Electrical MC4 - Steckverbinder (berührungs- und verpolsicher) - Schutzklasse: II (nach IEC 61140) - Max. Systemspannung: 1.000 V - Rückstrombelastbarkeit IR: 20 A Elektrische Eigenschaften bei STC (1.000 W/m², 25±2°C, AM 1,5) - Nennleistung Pmax: 360 / 365 / 370 Wp (100% Plussortierung, ±5 % Messtoleranz) - Nennspannung Vmp: 34,5 – 35,5 V - Nennstrom Imp: 10,5 – 10,5 A - Leerlaufspannung Voc: 41,3 – 41,5 V - Kurzschlussstrom Isc: 11,1 – 11,1 A - Wirkungsgrad ηm: 19,4 – 19,9 % - spezifische Leistung: 192 / 195 / 198 Wp/m² - Bifazialitäts-Mehrleistung: +0 – 20 % pro Nennleistung, je nach Installationssituation Thermische Eigenschaften - Betriebstemperaturbereich: -40°C ...+85°C - Umgebungstemperaturbereich: -40°C ...+45°C - Temperaturkoeffizient PN: -0,34 %/K - Temperaturkoeffizient UOC: -0,27 %/K - Temperaturkoeffizient ISC: 0,04 %/K - NMOT: 44°C Produkt- und Unternehmenszertifikate - abZ Z-70.3-199 (Verwendbarkeit nach DIN 18008) - Cradle2cradle (silver) - IEC 61215-1/-1-1/-2 und IEC 61730-1/-2 (inkl. Schutzklasse II) - IEC TS 62804-1:2015 (PID) - IEC 61701:2011 (Salzsprühnebel) - IEC 62716 (Ammoniak) - EN 13501-1 Klasse B s1 d0; EN 13501-5 BROOF(t1); IEC 61730/UL 790 Klasse A (Brandverhalten) - Hagelwiderstandsklasse HW3 (VKF) - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement - DIN EN ISO 45001 Arbeitsschutzmanagement - DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme Garantien gemäß “Besondere Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule“ - 30 Jahre Produkt-Garantie - 30 Jahre lineare Leistungs-Garantie; 90% der Nennleistung Besondere Produkteigenschaften - Herkunfts-Garantie: Premium-Qualität aus Deutschland mit 100% EL Kontrolle - Verwendbarkeit als Überkopf- oder Vertikalverglasung gemäß DIN 18008 - Für eine erhöhte Modulbelastbarkeit und zum optischen Kaschieren der Anschlusstechnik, bietet Solarwatt die Option, das Panel vision GM 3.0 construct mit einer crossbar (SOLARWATT Panel vision crossbar) auszurüsten - Höchste Ertragszuverlässigkeit über die gesamte Produktlebensdauer durch: - Höhere Langzeitstabilität und Brandsicherheit aufgrund Glas-Vorder- und -Rückseite - 100% Schutz gegen PID - Ammoniak-, Salz- und Hagelschlagbeständigkeit - Einfaches Produkthandling und unkomplizierte Rücknahme (WEEE-Reg.-Nr. DE 90074296) |  |